수영장 수질검사 결과

○ 시료(검체)명 : 수영장수(오존미설치, 중금속 추가)

○ 채취장소 : 목동문화체육센터

○ 항목 및 방법

- 유리잔류염소 등 8항목

- 먹는물 수질 공정시험기준(2013년)

○ 접수 및 완료일자

- 의뢰접수일 : 2017.07.17

- 결과완료일 : 2017.07.26

○ 검사기관 : 서울특별시보건환경연구원

○ 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
유리잔류염소(mg/L)	0.4~1.0	0.60
수소이온농도	5.8~8.6	7.3
탁도(NTU)	1.50이하	0.00
과망간산칼륨소비량(mg/L)	12이하	2.7
대장균군(/10mL*5tube)	2이하	0
알루미늄(mg/L)	0.50이하	0.10
수은(mg/L)	0.007이하	불검출
비소(mg/L)	0.05이하	불검출

최종결과(종합판정) : “기준에 적합”